## 通信格式
基本格式
功能 | Header | Command | Fun数量 | Fun1 | Fun2 | Fun3 | Fun4 | Fun5 | Fun x | Data Len(Byte) | Data | Checksum
写(C<->S) | 0x55AA | 0xA1 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx.... | 0xYY(sum)
功能 | Header | Command | Fun数量 | Fun1 | Fun2 | Fun3 | Fun4 | Fun5 | Fun x | Checksum
读(C<->S) | 0x55AA | 0xA2/A3 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 0xYY(sum)
功能 | Header | Command | Address H | Address L | Data Len(H) | Data Len(L) | Data | Checksum
配置参数写(C<-S) | 0x55AA | 0xC1 | xx | xx | xx | xx | xx... | 0xYY(sum)
功能 | Header | Command | Address H | Address L | Data Len(H) | Data Len(L) | Checksum
配置参数读(C->S) | 0x55AA | 0xC2 | xx | xx | xx | xx | 0xYY(sum)
功能 | Header | Command | 应答类型 | Checksum
应答命令(C<->S) | 0x55AA | 0xC3 | xx | 0xYY(sum)
Command | 功能
0xA1 | 写数据
0xA2 | 查询数据
0xA3 | 请求配置数据
0xC1 | 写配置数据
0xC2 | 请求配置数据
0xC3 | 应答命令/心跳
串口通信机制
类型 |  | 内容 | 备注：波特率：115200，数据位：8 停止位：无 检验位：无
接收正确应答响应 |  | 0xC3
接收错误应答响应 |  | 0xCE
接收繁忙应答响应 |  | 0xCB
心跳应答 |  | 0xCA
应答响应超时时间 |  | 300ms
重发次数 |  | 3次
重发间隔时间次数 |  | 200ms

## 通讯交互说明
角色说明 P:面板(显示屏/按键) K:模组(knx模组、其他模组)
角色职责 P:面板-负责功能显示和交互把用户操作通过协议发送给模组端。 K:模组-需要把相关的设备配置参数发送给面板，并把面板发来的控制命令转发到自身的总线中（如KNX总线）
命令说明：
1、0xA1写数据命令：向模组或面板发送功能参数，无论是配置参数还是控制参数还是状态参数都通过该命令发送，接收到该命令时需要回复应答命令。
例：P->K : 0x55 0xAA 0xA1 Fun数量 Fun1 Fun2 Fun3 Fun4 Fun5 Data Len(Byte) Data 0xYY(sum)
K->P : 0x55 0xAA 0xC3 0xC3 0xYY(sum)
2、0xA2读数据命令：向模组或面板读取功能参数，接收到该命令需要先及时回复应答，然后根据fun索引通过0xA1回复需要读取的参数。
例：P->K : 0x55 0xAA 0xA1 Fun数量 Fun1 Fun2 Fun3 Fun4 Fun5 0xYY(sum)
K->P : 0x55 0xAA 0xC3 0xC3 0xYY(sum)
K->P : 0x55 0xAA 0xA1 Fun数量 Fun1 Fun2 Fun3 Fun4 Fun5 Data Len(Byte) Data 0xYY(sum)
3、0xA3命令：预留，暂不使用
4、0xC1命令：预留，暂不使用
5、0xC2命令：预留，暂不使用
重发机制说明：
1、当面板发送0xA1/0XA2命令后，300ms内没有收到反馈，或者收到错误应答、繁忙应答，需要重发该命令，最多重发3次。重发3次后丢弃该命令发送。
心跳机制说明：
1、3s内如果面板没有发送任何命令给模组，面板需要定时发送心跳包命令，模组收到心跳包无需应答，标记和面板通讯连接正常。
心跳命令：0x55 0xAA 0xC3 0xCA 0xYY(sum)
同步参数机制说明：
一、面板主动请求：
1、面板上电后主动发起“请求更新配置”命令。
2、模组收到“请求更新配置”命令后，需要把模组自身使能的基本配置和使能的设备以及设备相关配置参数发送给面板，后面统称“配置参数”。
3、发送配置参数前，模组需要先发送“开始发送配置”命令，然后开始发送配置参数。
4、面板收到“开始发送配置”命令后进入接收配置参数状态，接收参数。
5、当模组发送完配置参数后，必须发送“结束发送配置”命令。完成参数发送。
二、模组主动推送：
1、当模组的配置参数发送改变，根据用户配置需要进行主动参数推送。
2、发送配置参数前，模组需要先发送“开始发送配置”命令，然后开始发送配置参数。
3、面板收到“开始发送配置”命令后进入接收配置参数状态，接收参数。
4、当模组发送完配置参数后，必须发送“结束发送配置”命令。完成参数发送。

## 功能描述
fun 1值 | 功能分类 | fun 2值 | 设备编号 | fun 3值 | 设备类型 | fun 4值 | 参数类型 | fun 5值 | 功能描述 | fun 6值 | 预留 | 数据长度 | 数据内容（大端模式） | 备注
1 | 基本功能 | 1 | 日期(K->P) | [8 empty] | 4 byte | 年(2byte)/月(1byte)/日(1byte)
|  | 2 | 时间(K->P) | [8 empty] | 4 byte | 时(1byte:0-23)/分(1byte)/秒(1byte)/星期(1byte：1-7)
|  | 3 | 版本信息(K<->P) | [8 empty] | 2 byte | xx(H).xx(L)
|  | 4 | 更新配置(K<->P) | [8 empty] | 1 byte | 1：请求更新配置，0：请求结束更新配置
|  | 5 | 配置状态(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 1：开始发送配置 0：结束发送配置
|  | 6 | 面板更新状态(K<->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:未更新 1:更新中 2:已更新
|  | 7 | 设备类型(K<->P) | [8 empty] | 2 byte | (x为系列 xx为版本号，例如0x10, 版本号V1.0) 按键类型 0x1x xx 屏体显示类 0x2x xx 混合面板类 0x3x xx knx核心板类 0xA1 xx
8
|  | 9 | 支持参数表(P->K) | [8 empty] | 1 byte | 1:支持 (其它值为不支持)
|  | 10 | 编程模式(K<->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:非编程模式 1:编程模式
|  | 11 | 设备重启(P->K) | [8 empty] | 1 byte | 1:重启
|  | 12 | 恢复出厂设置(P->K) | [8 empty] | 1 byte | 1:恢复
|  | 13 | 设备锁（童锁）(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:解锁，1：上锁
|  | 14 | 世界时间(K<->P) | [8 empty] | 8 byte
2 | 设备 | x | 设备编号(0-15) | 1 | 空调 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 2 | 开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 3 | 模式(P->K) |  |  | 1 byte | 1(制冷)/2(制热)/3(除湿)/4(送风)/5(自动)
[8 empty] | 4 | 模式状态(K->P) |  |  | 1 byte | 1(制冷)/2(制热)/3(除湿)/4(送风)/5(自动)
[8 empty] | 5 | 风速(P->K) |  |  | 1 byte | 1(低风)/2(中风)/3(高风)/4(自动)
[8 empty] | 6 | 风速状态(K->P) |  |  | 1 byte | 1(低风)/2(中风)/3(高风)/4(自动)
[8 empty] | 7 | 温度设置(P->K) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
[8 empty] | 8 | 温度设置状态(K->P) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
[8 empty] | 9 | 实际温度(K<->P) |  |  | 2 byte | (-32768--32767) * 0.1(最高位置1表示负)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-空调使能，0-不使能。 bit1:1-制冷模式使能，0-不使能。 bit2:1-制热模式使能，0-不使能。 bit3:1-送风模式使能，0-不使能。 bit4:1-除湿模式使能，0-不使能。 bit5:1-自动模式使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 温度设置步进(K->P) |  |  | 1 byte | 0:0.1; 1:0.5; 2:1; 3:1.5; 4:2
[8 empty] | 4 | 最小设置温度(K->P) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
[8 empty] | 5 | 最大设置温度(K->P) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
|  |  |  | 2 | 地暖 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 2 | 开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 3 | 温度设置(P->K) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
[8 empty] | 4 | 温度设置状态(K->P) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
[8 empty] | 5 | 实际温度(K<->P) |  |  | 2 byte | (-32768--32767) * 0.1(最高位置1表示负)
[8 empty] | 6 | 手动/自动模式(C->S) |  |  | 1 byte | 0(手动)/1(自动)
[8 empty] | 7 | 手动/自动模式状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(手动)/1(自动)
[8 empty] | 8 | 继电器开关(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 9 | 继电器开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-地暖使能，0-不使能。 bit1:1-地暖开关使能，0-不使能。 bit2:1-设置温度使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 温度设置步进(K->P) |  |  | 1 byte | 0:0.1; 1:0.5; 2:1; 3:1.5; 4:2
[8 empty] | 4 | 最小设置温度(K->P) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
[8 empty] | 5 | 最大设置温度(K->P) |  |  | 2 byte | (0--500) * 0.1
|  |  |  | 3 | 新风 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 2 | 开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 3 | 风速(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关闭)/1(低风)/2(中风)/3(高风)/4(自动)
[8 empty] | 4 | 风速状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关闭)/1(低风)/2(中风)/3(高风)/4(自动)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-新风使能，0-不使能。 bit1:1-新风开关使能，0-不使能。 bit2:1-新风模式使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
|  |  |  | 4 | HVAC | 0 | 控制参数
[6 empty] | 1 | 配置参数
|  | x | 设备编号(0-15) | 5 | 按键 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关(P->K) |  |  | 1 byte | 1(开关触发)
[8 empty] | 2 | 开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K<->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K<->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 图标显示(K<->P) |  |  | 1 byte | 0：不显示图标，1-255图标编号
|  |  |  | 6 | 调光 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 2 | 开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 3 | 亮度(P->K) |  |  | 1 byte | 0-255(0%--100%)
[8 empty] | 4 | 亮度状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0-255(0%--100%)
[8 empty] | 5 | 色温(P->K) |  |  | 2 byte | 0--65535K
[8 empty] | 6 | 色温状态(K->P) |  |  | 2 byte | 0--65535K
[8 empty] | 7 | RGBW(P->K) |  |  | 6 byte | 0x00-0xFF(R),0x00-0xFF(G),0x00-0xFF(B),0x00-0xFF(W),0x00-0xFF(Bri), 0xYY 0xYY二进制的表示 [0 0 0 mBri mR mG mB mW], 当mR、mG、mB、mW为1表示相应颜色的值有效，mBri为亮度值，为0表示相应的值无效
[8 empty] | 8 | RGBW状态(K->P) |  |  | 6 byte | 0x00-0xFF(R),0x00-0xFF(G),0x00-0xFF(B),0x00-0xFF(W),0x00-0xFF(Bri), 0xYY 0xYY二进制的表示 [0 0 0 mBri mR mG mB mW], 当mR、mG、mB、mW为1表示相应颜色的值有效，mBri为亮度值，为0表示相应的值无效
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 图标显示(K->P) |  |  | 1 byte | 0：不显示图标，1-255图标编号
[8 empty] | 4 | 色温设置步进(K->P) |  |  | 1 byte | 0:50k 1:100k 2:200k 3:300k 4:500k
[8 empty] | 5 | 最小色温(K->P) |  |  | 2 byte | 0-65535k
[8 empty] | 6 | 最大色温(K->P) |  |  | 2 byte | 0-65535k
|  |  |  | 7 | 窗帘 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关/上下(P->K) |  |  | 1 byte | 0(开关)/1(上下)
[8 empty] | 2 | 停(P->K) |  |  | 1 byte | 0(停)
[8 empty] | 3 | 开合百分百(P->K) |  |  | 1 byte | 0-255(0%--100%)
[8 empty] | 4 | 开合百分百状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0-255(0%--100%)
[8 empty] | 5 | 开合角度百分百(P->K) |  |  | 1 byte | 0-255(0%--100%)
[8 empty] | 6 | 开合角度百分百状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0-255(0%--100%)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 图标显示(K->P) |  |  | 1 byte | 0：不显示图标，1-255图标编号
[8 empty] | 4 | 窗帘类型(K->P) |  |  | 1 byte | 0：Open-close curtain 1：Roller blind 2：Dream curtain
|  |  |  | 8 | 场景 | 0 | 控制参数 | 1 | 触发(P->K) |  |  | 1 byte | 1(触发)
[8 empty] | 2 | 状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(非触发)/1(触发)
[8 empty] | 3 | 学习(P->K) |  |  | 1 byte | 1(学习)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 图标显示(K->P) |  |  | 1 byte | 0：不显示图标，1-255图标编号
|  |  |  | 9 | 影音 | 0 | 控制参数 | 1 | 开关(P->K) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 2 | 开关状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(关)/1(开)
[8 empty] | 3 | 上下(P->K) |  |  | 1 byte | 0(上)/1(下)
[8 empty] | 4 | 左右(P->K) |  |  | 1 byte | 0(左)/1(右)
[8 empty] | 5 | 音量加减(P->K) |  |  | 1 byte | 0(减)/1(加)
[8 empty] | 6 | 音量设置(P->K) |  |  | 1 byte | 0-255(0%-100%)
[8 empty] | 7 | 音量设置状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0-255(0%-100%)
[8 empty] | 8 | 确认(P->K) |  |  | 1 byte | 1(确认)
[8 empty] | 9 | 返回(P->K) |  |  | 1 byte | 1(返回)
[8 empty] | 10 | 静音(P->K) |  |  | 1 byte | 0(解除)1(开启)
[8 empty] | 11 | 静音状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(解除)1(开启)
[8 empty] | 12 | 播放/暂停(P->K) |  |  | 1 byte | 0(播放)1(暂停)
[8 empty] | 13 | 播放模式控制(P->K) |  |  | 1 byte | 0(顺序)、1(随机)、2(循环)、3(单曲)
[8 empty] | 14 | 播放模式状态(K->P) |  |  | 1 byte | 0(顺序)、1(随机)、2(循环)、3(单曲)
[8 empty] | 15 | 上/下一首(P->K) |  |  | 1 byte | 0(上)1(下)
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 图标显示(K->P) |  |  | 1 byte | 0：不显示图标，1-255图标编号
|  |  |  | 10 | 数值显示 | 0 | 控制参数 | 1 | 显示值(K<->P) |  |  | 4 byte | 根据配置参数格式数据显示
[6 empty] | 1 | 配置参数 | 1 | 使能位(K->P) |  |  | 1 byte | bit0:1-使能，0-不使能。
[8 empty] | 2 | 设备描述字符串(K->P) |  |  | 24 byte | 默认使用unicode(UTF-8)编码
[8 empty] | 3 | 图标显示(K->P) |  |  | 1 byte | 0：不显示图标，1-255图标编号
[8 empty] | 4 | 显示单位(K->P) |  |  | 1 byte | 0:No unit 1:mA 2:A 3:V 4:W 5:cosφ 6:Wh 7:kWh 8:ug/m3 9:mg/m3 10:ppm 11:℃ 12:℉ 13:% 14:Lux 15:h 16:min 17:s 18:ms 20:m 21:km
[8 empty] | 5 | 显示数组大小(K->P) |  |  | 1 byte | 0:1bit 1:1byte 2:2byte 3:4byte
[8 empty] | 6 | 数据类型(K->P) |  |  | 1 byte | 0:Unsigned display 1:Signed display 2:Float display
[8 empty] | 7 | 小数点个数(K->P) |  |  | 1 byte | 0:x 1:x.x 2:x.xx
|  | 0 | 预留 | 11 | 轻触按键 | 0 | 控制参数 | 1 | 按键状态(P->K) |  |  | 2 byte
[8 empty] | 2 | LED状态(K->P) |  |  | 2 byte
[8 empty] | 3 | 按键锁(K->P) |  |  | 2 byte
|  | 0 | 预留 | 12 | 公共显示 | 0 | 预留 | 1 | 温度(K->P) |  |  | 2 byte | (-32768--32767) * 0.1(最高位置1表示负)
[8 empty] | 2 | 湿度(K->P) |  |  | 2 byte | 0-1000(0%-100.0%)(*0.1)
[8 empty] | 3 | 照度(K->P) |  |  | 4 byte | 0-65535(float)
[8 empty] | 4 | CO(K->P) |  |  | 4 byte | 数据传输单位：ppm, 显示单位ppm(float)
[8 empty] | 5 | PM2.5(K->P) |  |  | 4 byte | 数据传输单位：ug/m3, 显示单位ug/m3 (float)
[8 empty] | 6 | PM10(K->P) |  |  | 4 byte | 数据传输单位：ug/m3, 显示单位ug/m3 (float)
[8 empty] | 7 | HCHO(K->P) |  |  | 4 byte | 数据传输单位：ug/m3, 显示单位ug/m3 (float)
[8 empty] | 8 | TVOC(K->P) |  |  | 4 byte | 数据传输单位：ug/m3, 显示单位ug/m3 (float)
[8 empty] | 9 | CO2(K->P) |  |  | 4 byte | 数据传输单位：ppm, 显示单位ppm(float)
[8 empty] | 10 | AQI(K->P) |  |  | 2 byte | 0-65535
[8 empty] | 11 | 温度校准(K<->P) |  |  | 2 byte | (-32768--32767) * 0.1(最高位置1表示负)
[8 empty] | 12 | 湿度校准(K<->P) |  |  | 2 byte | 0-1000(0%-100.0%)(*0.1)(最高位置1表示负)
[8 empty] | 13 | 照度校准(K<->P) |  |  | 2 byte | 0-1000(最高位置1表示负)
。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。
3 | 基本配置 | 1 | 屏保类型(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255
|  | 2 | 主题(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255
|  | 3 | 背景(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255
|  | 4 | 开启/禁用设备锁(K->P) | x | 功能类型(1-5) | [6 empty] | 1 byte | 设备编号(1-xx)
|  | 5 | 按键童锁(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:否 1:是
|  | 6 | 屏体背光亮度(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255(0%-100%)
|  | 7 | 自动亮度使能(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(不使能)/1(使能)
|  | 8 | 按键背光亮度(黑夜)(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255(0%-100%)
|  | 9 | 按键亮度(黑夜)(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255(0%-100%)
|  | 10 | 传感器灵敏度(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255(0%-100%)
|  | 11 | 按键唤醒背光使能(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255
|  | 12 | 按键状态关联背光(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:否 1:是
|  | 13 | 按键长按时间(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(关)/1(开)
|  | 14 | 按键是否同时生效(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:否 1:是
|  | 15 | 按键背光时间(K->P) | [8 empty] | 2 byte | 1-60000s(0xffff为长亮)
|  | 16 | 人存传感器使能(K->P) | x | 编号(1-xx) | [6 empty] | 1 byte | 0(关)/1(开)
|  | 17 | 人存传感器灵敏度(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255
|  | 18 | 屏体背光状态(K<->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(关)/1(开)
|  | 19 | 屏体背光控制(K<->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(关)/1(开)
|  | 20 | 屏体待机亮度(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0-255(0%-100%)
|  | 21 | 屏体屏保控制(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(关)/1(开)
|  | 22 | 屏体屏保启用(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(关)/1(开)
|  | 23 | 屏体童锁使能(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(不使能)/1(使能)
|  | 24 | 息屏时间(K->P) | [8 empty] | 2 byte | 1-60000s
|  | 25 | 返回主页时间(K->P) | [8 empty] | 2 byte | 1-60000s
|  | 26 | 进入屏保时间(K->P) | [8 empty] | 2 byte | 1-60000s
|  | 27 | 屏密码(K->P) | x | x密码长度 | [6 empty] | x byte | 每一位范围是0-9，0xFF:表示不使能屏密码
|  | 28 | 温度显示单位(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0：℃， 1：℉
|  | 29 | 页面按钮装载的功能(K<->P) | x | 页面按钮索引(1-12) | [6 empty] | 2 byte | bit0-15: 设备类型 bit16-31：设备编号 （用于配置设备的显示位置 fun3=坑位）
|  | 30 | 语言选择(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0:Keeping 1:English 2:Chinese 3:Russian 4:Arabic 5:German 6:French 7:Portuguese 8:Italian 9:Spanish 10:Hebrew .....
|  | 31 | 声音使能(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0：静音， 1-255种声音类型
|  | 32 | 震动使能(K->P) | [8 empty] | 1 byte | 0(不使能)/1(使能)
说明： 1、设备类型：纯按键类型以0x1x xx(x为系列 xx为版本号)；纯屏体显示类型以0x2x xx(x为系列 xx为版本号)；按键和显示混合类型以0x3x xx(x为系列 xx为版本号)；knx核心板类型为0xA1 xx(xx为版本号) 2、关于参数更新：当主动向面板请求更新时，向面板发送更新命令，面板收到后，根据情况回复是否支持参数表，如果不支持，需要面板自行请求相关功能配置，否则直接向面板发送参数表 3、面板第一次通信连接上后，要发出请求配置状态 4、P->K 面板给模组发送的数据 5、K->P 模组给面板发送的数据 6、K<->P 双向通讯数据
备注：P:面板(显示/按键) K:模组(knx模组)

## 面板软件架构
面板
小米模组
涂鸦模组
KNX模组
其它模组
小米数据格式 涂鸦数据格式 KNX数据格式 其它数据格式
按键功能
灯光功能
空调功能
窗帘功能
场景功能
。。。。
接口类型检测 波特率匹配
地暖功能

## 通讯协议修改记录
面板通讯协议修改记录：
V2.1 2026/07/08
1、增加 页面按钮装载的功能(K<->P) 命令
v2.2 2026/07/09
1、页面按钮装载的功能(K<->P) 命令 增加设备编号数据
V2.3 2026/07/10
1、基本功能增加配置状态，用于告知开始同步配置和结束同步配置
2、增加 世界时间 命令
3、基本配置中删除 设备配置状态，感应传感器触发。等参数 读取或状态类的参数放到基本功能中
4、基本功能中的 语言选择 放到 基本配置中。
5、补充一些基本配置。
V2.4 2026/07/14
1、增加通讯交互说明，配置流程说明。